Certificación de Cableado Estructurado.
Certificación de Cableado Estructurado.
Incógnitas y respuestas
Ing. Yannelys Jerez Naranjo
Departamento de Telemática.
Facultad de Ingeniería Eléctrica.
Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría.

---
Sistemas de Cableado Estructurado
Sistemas de Cableado Estructurado
Una necesidad

---
En el Pasado...
Los sistemas de cableado eran concebidos para determinada aplicación, equipo o protocolo.
Estos sistemas funcionaban correctamente muchas veces, pero presentaban al Administrador de la red varios problemas ...

---
Sistemas de Cableado Estructurado
La incompatibilidad entre los diferentes tipos de cableado para datos porque respondían a equipos o protocolos diferentes o simplemente por que los diseños se habían llevado a cabo en momentos diferentes.
Dando como resultado:

---
A lo largo del tiempo, las oficinas o fábricas se vieron inundadas de diferentes tipos de cables de múltiples fabricantes, causando confusión acerca de su compatibilidad y rellenando las vías de acceso de los cables.

---
Sistemas de Cableado Estructurado
Algunos de los Sistemas de cableado especializados solo pueden conseguirse a través de fabricantes o canales de venta específicos
Es posible que no estén en el mercado la próxima vez que se necesite modificar la red.

---
Y por otra parte:
Las futuras modificaciones del software o del hardware podrán implicar cambios en el sistema de cableado.
Cambios a dicho sistema de cableado implican un costos muy significativo y en la mayoría de los casos una modificación temporal del entorno de trabajo.

---
Sistemas de Cableado Estructurado
La respuesta a todos estos problemas es el instalar un sistema de cableado estructurado que sea capaz de cubrir todos los requisitos de una oficina para transmisión de datos y telecomunicaciones, sin modificaciones importantes durante el tiempo de vida útil de la red.

---
Sistemas de Cableado Estructurado
De esta manera, la infraestructura del cableado estructurado, ha tomado protagonismo frente a otros servicios públicos fundamentales.

---
Sistemas de Cableado Estructurado
Existen estándares en la industria que rigen las características de estos sistemas, pero no sólo se conciben las características del diseño, sino también el sistema de aterramiento, los conductos y locales necesarios, la administración y un aspecto de gran importancia, la certificación de dichos sistemas.

---
Certificación de Cableado Estructurado
La certificación es el primer paso en la gestión de redes a nivel físico.

---
Certificación de Cableado Estructurado
Con esto se garantiza el cumplimiento de las normas y estándares para Sistemas de Cableado Estructurado y con esto el buen funcionamiento de la red.
Librando a la red de posibles errores por cuestiones relacionadas con el diseño e instalación del sistema de Cableado.

---
¿Qué es Certificar un Sistema de Cableado Estructurado?
La comprobación de una serie de parámetros físicos y eléctricos que afectan el proceso de transmisión de la información por el medio de comunicación garantizando asi las prestaciones para las cuales ha sido diseñado.

---
Enlace con cables de pares trenzados
El enlace: el cableado que une la toma de comunicaciones en el área de trabajo de los usuarios con el distribuidor de piso en el armario de comunicaciones, cuya longitud máxima no debe exceder los 90 metros, reservando 10 metros para los latiguillos utilizados en las interconexiones. Estos latiguillos también pueden ser usados por los equipos de medición.

---
Para realizar la certificación se utiliza un equipo nombrado analizador de cables, certificador o aparato de prueba.
Dentro de los fabricantes de certificadores reconocidos internacionalmente podemos nombrar a Fluke, Microtest, Wavetek, Wirescope y Datacom Technologies.

---
Certificador
Principales Fabricantes
Microtest	Pentascanner+
Scope	Wirescope 100/155
Wavetek	Lantek Pro
Fluke	DSP4000
Datacom	Lancat V
El modelo elegido debe haber sido diseñado para probar que los cables cumplen las normas de la Categoría 5

---
Test de enlace.
El enlace que se comprueba es el “Enlace Básico”
Enlace Básico: El conector que se encuentra en la roseta de suelo o pared, el tramo de cable CAT5 conectado al mismo y el panel repartidor del otro extremo. Consta de 2 metros de latiguillos de prueba en cada extremo.
Concepto descrito en la norma TSB 67 (Boletín Sistemas Técnicos No.67 de la norma EIA/TIA 568A.

---
Equipo
de
medida
Equipo
de
medida
Canal
Toma
conector
transición
(opcional)
Panel
Repartidor
Enlace
B + D < 90m
A + B + C + D + E < 100m
Zona de
trabajo
Armario
repartidor
A
B
C
D
E

---
PRUEBAS
Requisitos CAT5 Clase D
- Prueba de enlace básico
Cable < 90m
Toma de datos
Panel
Repartidor
Se permite una distancia máx. De 90m e/ el panel y la toma de Datos, dejando un rango de 10m para las conexiones por latiguillos.

---
Parámetros a medir en un Enlace Básico con
Cables Par Trenzado.
Mapa de cableado
Resistencia CD
Longitud
Atenuación
NEXT bidirecional
ACR Atenuación /Diafonía
Capacidad
Estos test son los mínimos a realizar en todos los pares de cada enlace basado en cobre.
Para que un enlace sea aceptado todos los parámetros a certificar deben estar dentro de los limites .

---
Parámetros a medir
Mapa de cableado
Chequea la conectividad pin a pin y la continuidad del apantallamiento. Permite verificar la integridad del cable de pares trenzados, cerciorándose que cada hilo este conectado correctamente sin la existencia de cortocircuitos o abiertos. Con esta prueba pueden detectarse:

---
Parámetros a medir
Mapa de cableado
Fallos que puede detectarse
Continuidad hasta el extremo remoto
Corto circuitos entre 2 o más conductores.
Pares cruzados
Pares invertidos
Otros problemas en la conexión de los
conductores

---
Parámetros a medir
Resistencia de corriente directa (CD):
Esta prueba permite medir la resistencia CD de cada par del cable verificando que no excedan los valores límites especificados para el tipo de cable seleccionado, teniendo en cuenta además la resistencia inherente de los conectores.

---
Parámetros a medir
Longitud
Con esta prueba se chequea la longitud del cable para asegurarse que no excedan los limites recomendados según el tipo de cable que se está certificando.
Clase de Aplicación	Clase A	Clase B	Clase C	Clase D
Ancho banda max	100 KHz	1 MHz	16 MHz	100 MHz
Categoría 3	2 km	200 m	100 m	-
Categoría 4	3 km	260 m	150 m	-
Categoría 5	3 km	260 m	160 m	100 m

---
Parámetros a medir
Longitud
El método utilizado en esta prueba para medir la distancia consiste en en mandar un pulso y tomar el tiempo que demora el pulso en regresar
V=S/T
NVP ( Nominal velocity propagation)
Diferente para cada fabricante

---
Parámetros a medir
Atenuación
La atenuación no es más que la pérdida del nivel de la señal a lo largo del medio físico de propagación y varía en dependencia de la frecuencia y la longitud del cable. Esta prueba se realiza comenzado a una frecuencia baja e incrementando la misma gradualmente hasta una frecuencia máxima especificada según el tipo de cable seleccionado.
Atenuación (dB) = 20log10 E1/E2

---
Parámetros a medir
Atenuación
Se debe medir la atenuación de todos los pares de cada cable inyectando una señal en el extremo remoto y realizando la medida en el extremo más
próximo. Como mínimo, el equipo de test debe evaluar el peor caso de atenuación.

---
Parámetros a medir
NEXT (Near End Crosstalk o paradiafonía):
El NEXT puede expresarse como la relación entre la potencia inducida en un par respecto a la potencia de la señal original en otro par, medido en el extremo próximo al emisor.
NEXT (dB) = 20log10 Vind/Vorig

---
Parámetros a medir
NEXT Bidirecional
La diafonia de extremo cercano debe ser medida en todas las combinaciones de los pares de los cables horizontales.
Los test para medir el NEXT deben realizarse tanto en el distribuidor como en la toma del área de trabajo. Se toma el peor caso de NEXT para cada cable en cada dirección.

---
Parámetros a medir
ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio):
El ACR no es una prueba, es una comparación entre dos pruebas: atenuación y NEXT. Se compara el mayor valor negativo de atenuación determinado para cada par, con el NEXT más negativo determinado en ambos extremos de cada par, para todas las combinaciones de pares.
ACR = Señal atenuada – Ruido NEXT

---
Parámetros a medir
ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio):
La relación Atenuación/Diafonia debe medirse en todas las combinaciones de pares de cada cable horizontal. Los test para medir el ACR deben realizarse tanto en el distribuidor de planta como en la toma del área de trabajo. Se debe registrar el peor caso de ACR para cada cable en cada dirección.

---
¿Qué constituye un enlace de pares trenzado aceptable?
Cuando todos los parámetros certificados tienen valores dentro de los rangos permitidos y especificados por las normas internacionales.

---
Tipo de Cable
NVP
(%c)
Res. DC
máxima
(Omhs)
NEXT a
Frec. máx.
(dB)
Atenuación a
Frec. máx.
(dB)
Longitud máxima
(m)
ACR
(dB)
Ethernet 10BASE-T
0.65
20
26.0
10.5
100
10.5
Ethernet 10BASE-2
0.66
20
N/A
10.0
185
N/A
TIA Cat 3
0.65
20
21.0
13.2
100
6
TIA Cat 4
0.71
20
33.7
9.9
100
17
TIA Cat 5
0.75
20
29.3
21.6
100
5
TIA Cat 4 STP
0.71
20
33.7
9.9
100
17
TIA Cat 5 STP
0.75
20
29.3
21.6
100
5
ISO Clase C
0.65
40
19.0
14.9
100
5
ISO Clase D
0.75
40
24.0
24.7
100
4
ISO Clase C STP
0.65
40
19.0
14.9
100
5
ISO Clase D STP
0.75
40
24.0
24.7
100
4

---
Parámetros a medir en un Canal
Cable: Categoría 5 mejorada
CAT5e
Pruebas de todo el canal
Se deben utilizar latiguillos de prueba de 5 m en ambos extremos para emular el canal.
Requiere conectores RJ-45 hembra en los equipos de pruebas
Se debe emplear un equipo con capacidad para Cat5e.

---
Configuración Típica de Canal

---
Canal y Enlace
Canal. ISO 11801, EN 50173, EIA/TIA 568A, TSB 67
Enlace ISO 11801, EN 50173 Enlace Permanente ISO Add 2
Enlace Básico TSB 67 inc. 4m de latiguillos de test
90 m
100 m
latiguillo Cross-Connect Cable TP	Roseta Latiguillo

---
Pruebas necesarias
Longitud
Mapa de cableado
Atenuación
NEXT
ACR
FEXT *
EL-FEXT *
PS-NEXT *
PSACR *
PS-ELFEXT *
Perdidas de Retorno*
Retardo
Retardo diferencial *

---
FEXT (Far End Crosstalk o telediafonía):
El FEXT se expresa en dB como la relación entre la potencia inducida en un par respecto a la potencia de la señal original en otro par, medido en el extremo lejano al emisor.

---
ELFEXT (Equal Level Far End Crosstalk):
Esta entidad es un resultado calculado en lugar de una medición y no es más que la relación entre la telediafonía (FEXT) y la atenuación del canal. En realidad, se trata del ACR en el extremo lejano del enlace de cableado y se obtiene substrayendo la atenuación del par perturbador de la telediafonía (FEXT) que dicho par introduce en un par adyacente.

---
ELFEXT ( Equal Level Far End Cross Talk)

---
PSNEXT (Power Sum NEXT):
Este parámetro no constituye una medición. Su valor es el resultado de la suma algebraica de los efectos individuales de paradiafonía (NEXT) en cada par producidos por los otros tres pares.
PSNEXT = 10 log10(10 -N1/10 + 10 -N2/10 + ...)

---
PSACR:
Es realmente un cálculo y no una medición y se obtiene como resultado de sumar algebraicamente los efectos individuales de ACR. Debido a que PSACR es una medida de la relación señal a ruido, son deseados valores altos, ya que significa mayor señal y menor ruido.

---
PSELFEXT (Power Sum ELFEXT):
Se expresa como el resultado de la suma algebraica de los efectos individuales de ELFEXT en cada par, producidos por los otros tres pares.

---
Perdidas de Retorno
Las perdidas de retorno miden la cantidad de energía reflejada a lo largo de un canal debido a las diferencias de impedancia. Los equipos de transmisión LAN no toleran una reflexión superior al 20% (7dB). Las nuevas normas exigen entre 10 y 15dB (3 a 10%)
10%
90%
TX
100%

---
Perdidas de Retorno

---
Retardo:
Es una medida del tiempo requerido para que la señal se propague de un extremo al otro del enlace
Retardo diferencial:
Es la diferencia de tiempo entre el par más rápido y el par más lento de un cable de pares trenzados.

---
Retardo diferencial:

---
Enlaces de Fibra Optica
Cada enlace de fibra óptica, horizontal y troncal
debe pasar un test de atenuación empleando una
fuente óptica y un medidor de potencia

---
FIBRA OPTICA
PARAMETROS DEL ENLACE
MULTIMODO
MONOMODO
Parametro
850 nm
1300 nm
1310 nm
1550 nm
Atenuación dB/km
3.5 max.
1.0 max.
0.45
max*
0.3
max*
Ancho de
Banda
MHz.km
200 min.
500 min.
n/a
n/a
Conector
Perdida inserción dB
0.75 max.
0.75 max.
0.75 max.
0.75
max.
Conector
Perdida retorno dB
20 min.
20 min.
26 min.
26 min.
Perdida empalme dB
0.3 max.
0.3 max.
0.3 max.
0.3 max.

---
FIBRA OPTICA
EDIFICIO 2
EDIFICIO 1
Panel
Panel
x
x
Cable fibra óptica multimodo
Longitud del cable p.e.. 1.2KM
Panel 1 con un conector
directamente terminado y
conectado al adaptador
Panel 2 con cable
empalmado a un latiguillo
y este conectado al
adaptador
Perd. Empalme
Perdida Conector
Perdida Empalme
Perdida Fibra
Per. Conector
0.75 dB
0.3 dB
0.3 dB
0.75 dB
1.2 X 3.5 = 4.2dB
Empalme mecánico
o por fusión

---
Causas habituales de los fallos
Las bridas de fijación de los haces de cables de las bandejas están excesivamente apretadas
“Destrenzado” de los conductores de más de 13 mm en el IDC
Cruce de cables y pares
Estiramiento de los cables durante la instalación
Incumplimiento de los radios de curvatura mínimos del cableado
Los cables han sido tendidos demasiado cerca de los cables de electricidad u otras fuentes de interferencia
Los cables han sido introducidos en exceso en un conducto o bandeja, originando el aplastamiento y la deformación de los cables del estrato inferior

---
Nuestro Producto
Nuestro Producto
Como entidad neutral brindamos un servicio de certificación de todos los enlaces de su red. Como resultado Ud. obtiene un informe que incluye:
  - Una tabla con los valores de longitud, atenuación, NEXT, ACR y mapa de cableado de cada enlace certificado.
  - Una valoración de los resultados emitida por un grupo de especialistas del departamento de Telemática del ISPJAE.

---
LANKEKTM PRO / LANTEK PRO XL
100 MHz lan cable testers with Dual NEXT TM
Certificador de Cables Par Trenzado y Coaxial
para Redes de Alta Velocidad. 100 Mhz

---
Componentes
Componentes
Dispositivo Portátil con Display
Controla ambos unidades, y desarrolla todas las funciones par el test de prueba, la salva de ,los resultados, la descarga de los datos a la PC, etc..
Dispositivo Portátil Remoto
Trabaja con el dispositivo remoto de display en el auto test o en los test individuales
Cargador de Baterías

---
Dispositivo Portátil con Display
Prestaciones
Grupo de teclas con caracteres alfa-numéricos
flechas
Auto test
Enter
Escape
Tecla de ayuda (Help)
Tecla de opciones(F1 - F3)
Setup
Resultados del test
Conectores DB-15
BNC femenino
Puerto Serie
Fault Find

---
Auto test: Ejecuta grupo de pruebas básicas para la
certificación.
Mapa de cableado
longitud
capacitancia
Dual NEXT
atenuación
ACR
pass/fail
Enter: Selecciona la opción del menú / Salva los cambios.
Escape: Aborta y sala sin salvar los cambios.
Setup: Acceso al menú de configuración.
Faul Find: Activa un programa experto en la detección
de fallas de cableado

---
Dispositivo Portátil Remoto
Prestaciones
No tiene display gráfico sino que usa un conjunto de LEDs para indicar el estado de las operaciones.
PASS Indica que el cable evaluado paso la prueba en cuestión
FAIL Indica	que el cable evaluado no paso la prueba en cuestión
PINS 1-2 Indica problemas en estos pares de cables
PINS 3-6
PINS 4-5
PINS 7-8
SHIELD Indica problemas en la pantalla
BATIERY Da el % de batería disponible
SELF TEST Verifica que el dispositivo remoto este funcionando

---
Calibración
Para el funcionamiento optimo del equipo es necesario calibrarlo diariamente. Este proceso toma 60s aproximadamente.
Cuando el equipo se encuentra descalibrado lo indica mediante unmensaje de alerta en el display.

---
Conexión a Printer
Los resultados del test pueden ser impresos durante el Auto test, en Fault Find o desde la memoria.
Para esto pueden utilizarse cualquier printer portátil o uno que permita conectarlo por un puerto serie, mediante un conector DB-9.

---
Pantalla
Ready to test
Indica:
El tipo de Cable seleccionado
Fecha y Hora
% de batería utilizado
% de Memoria utilizado
Opciones:
Cambiar tipo de cable
Imprimir
Ajustar contraste

---
Definir el tipo de cable.
El tipo de cable puede ser seleccionado según de 2 opciones:
Por la tecnología
Por la fabricación
CABLES TYPES
1 Ethernet
2 Token Ring
3 Twisted Pair
4 Misc.Types
5 CustomCable Types

---
Parámetros que pueden ser caracterizados
para el tipo de cable seleccionado.
Pruebas de Auto test
Rango de frecuencia
Mapa de pines del conector
Limites del test

---
Pruebas de Auto Test
Mapa de cableado
Resistencia a CD
Longitud
Capacitancia
Dual Next
Atenuación
ACR

---
Rango de Frecuencia
Mínima Frecuencia del test
Máxima Frecuencia del test
Definir Mapa de pines
Define que pares se estarán utilizando como Tx y Rx

---
Limites del Test
Resistencia CD: 20 ohm
Longitud: 300ft
Capacitance:17 pf/ft
NEXT Basic Link: 29.3 dB
Atenuación Basic Link: 21.6 dB
ACR: 5 dB
Impedancia: 85 - 115 ohm

---
TEST PASSED
1	Linemap	pass
2	D.C. Resistance	pass
3	Length	pass
4	Capacitance	pass
5	Attenuation	pass
6	Dual NEXT	pass
7	ACR	pass
Autotest ID: 001A
Print
SaveAs
Save

---
Auto Test: 001A
LINE MAP
PASSED
Near	EIA/UL Cat 5	Far
1______________________________1
2______________________________2
3______________________________3
4______________________________4
5______________________________5
6______________________________6
7______________________________7
8______________________________8
S______________________________S
Print

---
LINE MAP
FAILED
Near	EIA/UL Cat 5	Far
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
S	S

---
RESISTENCE
PASSED
PAIR	VALUE	RESULT
3,6	9.8	pass
1,2	9.8	pass
4,5	10.0	pass
7,8	9.8	pass
Cable Type:	EIA/UL Cat 5
Limit:	20.0 ohm
Print

---
Limite=328.1 ft
LENGTH
PASSED
Pair	Value	Result
3,6	104.0ft	pass
1,2	106.6ft	pass
4,5	105,6ft	pass
7,8	103,0ft	pass
LENGTH
FAILED
3,6	1431.0ft	fail
1,2	2265.6ft	fail
4,5	1142,6ft	fail
7,8	450,0ft	fail

---
ATENUACIÓN
PASSED
Limite=23.6dB
PAIR	dB	RESULT
3,6	22.2	pass
1,2	21.6	pass
4,5	22.4	pass
7,8	23.1	pass
NEXT PASED
Pairs	NearEnd	FarEnd
3,6-1,2	pass	pass
3,6-4,5	pass	pass
3,6-7,8	pass	pass
1,2-4,5	pass	pass
1,2-7,8	pass	pass
4,5-7,8	pass	pass

---
ACR PASSED
Limite>=7.0dB
PAIR	VALUE	RESULT
3,6	7.2 dB	pass
1,2	7.3 dB	pass
4,5	7.2 dB	pass
7,8	8.4 dB	pass
ACR FAILED
PAIR	VALUE	RESULT
3,6	-1.2 dB	fail
1,2	-0.9 dB	fail
4,5	-1.2 dB	fail
7,8	2.6 dB	fail