RDE. IES Haría
UT8. Actividad 5
# Incumplimientos de normativa en diseño de cableado estructurado

Supuesto

Tu empresa Acme SA está construyendo una nueva sede en Arrecife y tu jefe te ha entregado el proyecto de instalación que le ha presentado una empresa de montaje de redes.

Tenemos que determinar los incumplimientos de la normativa de cableado estructurado vigente en nuestro país y proponer los cambios oportunos.

Para ayudarnos lo haremos de los apuntes en el wiki sobre criterios y restricciones para el diseño de un sistema de cableado estructurado y también nos apoyaremos en Internet para encontrar la información que no aparezca en los apuntes

Se adjunta plano de planta del proyecto

Extractos de la memoria del proyecto:

Recuerda que tienes que determinar para cada caso los incumplimientos, si los hay, de la normativa de cableado estructurado vigente en nuestro país y proponer los cambios oportunos.

1. "...Todo el cableado horizontal se realizará con cable de par trenzado FTP categoría 6A, el cable de alimentación eléctrica de las distintas tomas de corriente no será apantallado..."
No incumple la norma

2. “...En el subsistema horizontal todos los cables (tanto eléctricos como de red) irán por canaleta metálica de aluminio de 80x40mm con un separador central que divide la canaleta en dos mitades de tal forma que entre el cableado de datos y el de red queda una separación de 1,5 cm.

En los últimos 20m más cercanos a la roseta los cables podrán ir en canaleta de PVC junto al cableado eléctrico y sin ningún tipo de separación.

Los cables irán fijados en capas mediante abrazaderas colocadas a intervalos de 5m...”
No se cumple la norma: / porque la separación entre cable de datos apantallado y cable electrico no apantallado con divisor de aluminio debería ser de 20 mm y no 15 como se dice en el proyecto / Los cables deberían estar fijados con abrazaderas cada 4m y no cada 5m

3. "...Se aprovecharán las rosetas existentes de cat 5E puesto que pueden soportar una tasa de transferencia de 1Gbps dado que se encuentran en buen estado..."
No cumple la norma, deberían todas las rosetas ser de CAT6A o superior

4. "… El distribuidor de edificio se ubicará en el cuarto de ascensores, aprovechando que en el mismo se encuentra la instalación eléctrica del edificio

Los repartidores de planta (FD) irán ubicados en cada sala de trabajo y en el despacho que ocupa la posición central en la zona de despachos y de salas de reuniones (la ubicación en el plano viene marcada como SWITCH).

Cada repartidor de planta (FD) irá conectado, mediante dos enlaces de fibra óptica, de la siguiente forma:
- FD de la sala de trabajo 1 con FD de sala de trabajo 2
- FD de la sala de trabajo 2 con FD de sala de trabajo 3
- FD de la sala de trabajo 3 con FD de sala de trabajo 4
- FD de la sala de trabajo 4 con distribuidor de edificio (BD)
- FD de despachos y salas de reuniones con distribuidor de edificio (BD)
 De esta forma se garantiza que existe conectividad entre todos los puestos de la instalación...."
No se cumple la norma porque los FD de las salas de trabajo 1, 2 y 3 no están conectados directamente al BD

5. “… En su paso por el cuarto de motores del asensor, el cableado vertical se colocará a más de 1m de los motores del ascensor … ”
No cumple, porque para Transformadores, motores eléctricos grandes, aires acondicionados, la separación debería ser de 120cm

6. "...En los tramos en que sea posible se llevará el cableado en bandejas que quedaran ocultas por encima del falso techo..."
No incumple la norma

7. "...En cada una de las salas de trabajo se prevé el montaje de 96 tomas de red para los 60 usuarios previstos en cada una "
No, porque por cada usuario (área de trabajo) debería haber 2 tomas. Por tanto, como mínimo se deberían montar 120 tomas.

8. "...En cada despacho se instalarán 2 tomas de red y en cada sala de reuniones se instalará una toma simple.
No ciumple la norma, porque en cada sala de reuniones debería haber 4 tomas

9. "...Cada FD tendrá un armario rack de 15U que se mantendrá refrigerado con una entrada posterior de aire frío y una salida del aire caliente por la parte delantera, evitando cambios bruscos de temperatura y humedad..."
No cumple la norma porque la entrada de aire frio deber ser por la parte delantera y la salida de aire caliente por la parte posterior

10. "...Se aprovechará el cable de clase D existente en los despachos y salas de reuniones..."
Incumple la norma porque la clase D equivale a la categoría 5e que es inferior a la de mi instalación

11. “… A 12m del distribuidor de planta de los despachos y salas de reuniones, en el falso techo de la primera sala de reuniones, se ubicará un punto de consolidación para facilitar el interconexionado de las áreas de trabajo de las salas de reuniones … ”
No cumple la norma porque el punto de consolidación debería estar a mas de 15m del distribuidor de planta